| REVISIONS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IT: ISSUE TYPE |  | A - PRELIMINARY B - FOR APPROVAL | C - FOR INFORMATION D - FOR QUOTATION | E - FOR CONSTRUCTION F - AS PURCHASED |  |  | G - AS BUILT H - CANCELED |  |  |
| Rev. | IT | Description |  |  | By | Ckd. | Appr. | Auth. | Date |
| A | A | ISSUED FOR INTERNAL REVIEW |  |  | AH | -K | UH | AA | 03/12/25 |

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	4

DAFTAR GAMBAR	5

1.	PENJELASAN UMUM PCP	6

2.	RAW WATER TANK PROGRAM	9

2.1.	Equipment dan Instrument	9

2.2.	Program Sequence	9

2.3.	Control	12

2.3.1.	Raw water tank level control	12

2.3.2.	Raw water flow transmitter	12

2.4.	Calculation	12

2.5.	Start Condition	12

2.6.	Stop Condition	12

2.7.	Fault Condition	12

2.8.	Software Interlock	13

2.9.	Instrumentation, Setpoint, dan Alarm	13

3.	BACKWASH & RINSE PROGRAM	14

3.1.	Equipment dan Instrument	14

3.2.	Program Sequence	15

3.3.	Control	17

3.3.1.	Treated water tank level control	17

3.4.	Calculation	17

3.5.	Start Condition	18

3.6.	Stop Condition	18

3.7.	Fault Condition	18

3.8.	Software Interlock	18

3.9.	Instrumentation, Setpoint, dan Alarm	19

4.	CHLORINATION SISTEM PROGRAM	20

4.1.	Equipment dan Instrument	20

4.2.	Program Sequence	20

4.3.	Control	21

4.3.1.	Treated water tank clorine control	21

4.4.	Calculation	22

4.4.1.	Dosing Pump Flow Calculation	22

4.5.	Start Condition	22

4.6.	Stop Condition	22

4.7.	Fault Condition	22

4.8.	Software Interlock	22

4.9.	Instrumentation, Setpoint, dan Alarm	23

# DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Delay pada FAULT	7

Tabel 2. 1 Equipment dan Instrument pada Raw Water Tank Program	9

Tabel 2. 2 Program Sequence untuk Raw Water Tank Program	9

Tabel 2. 3 Software Interlock untuk Raw Water Program	13

Tabel 2. 4 Raw Water Sistem Program Setpoint	13

Tabel 3. 1 Equipment dan Instrument pada Backwash & Rinse Program	14

Tabel 3. 2 Program Sequence Backwash & Rinse Program	15

Tabel 3. 3 Software Interlock untuk Treated Water Program	18

Tabel 3. 4 Treated Water Sistem Program Setpoint	19

Tabel 4. 1 Equipment dan Instrument pada Chlorination Sistem Program	20

Tabel 4. 2 Program Sequence Chlorination Sistem Program	20

Tabel 4. 3 Software Interlock untuk Chlorination Sistem Program	22

Tabel 4. 4 Chlorination Sistem Program Setpoint	23

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Contoh Tabel Sequence	5

# PENJELASAN UMUM PCP

Dokumen process control philosophy merupakan dokumen yang mendefinisikan filosofi dasar pengendalian proses, urutan operasi dan kondisi start/stop untuk tiap unit dalam plant pengolahan. Pada masing-masing unit logic, terdapat penjelasan mengenai beberapa hal berikut :

- Equipment dan instrument

Pada sub bab ini terdapat informasi mengenai apa saja equipment dan instrument yang termasuk di dalam suatu logic unit beserta tagging yang disesuaikan dengan dokumen P&ID.

- Program sequence

Berisi informasi mengenai tabel proses yang terjadi pada suatu unit, beserta equipment dan instrument yang bekerja pada proses tertentu. Berikut merupakan contoh dan penjelasan dari tabel sequence

Gambar 1. 1 Contoh Tabel Sequence

Keterangan :

- Merupakan list beserta tagging equipment dan instrument sesuai dengan P&ID

- Tahapan proses yang terjadi pada unit tersebut

- Keterangan mengenai status equipment dan instrument pada saat proses tertentu yang berisi notasi

- Keterangan dari notasi yang terdapat di tabel sequence. Notasi ini menunjukkan status equipment dan instrument pada suatu tahapan proses tertentu

- Open/running	: equipment sedang on pada proses tersebut

- Closed/stop	: equipment off

- Controlled		: equipment on/standby dan dikontrol oleh suatu instrument

- Active		: instrument sedang aktif dan mengontrol equipment

- Fixed		: Equipment atau instrument berada pada kondisi tetap/konstan sesuai

setelah tertentu, tidak mengikuti control otomatis

Kemudian pada masing-masing tabel sequence terdapat penjelasan yang lebih mendetail (explanation) mengenai proses yang terjadi pada masing-masing tahapan.

- Control

Berisi penjelasan mengenai sistem kontrol masing-masing instrument terhadap equipment yang terdapat pada tiap unit. Pada sub bab ini dijelaskan apa yang terjadi pada equipment jika suatu nilai pembacaan pada instrument tercapai.

- Calculation

Berisi rumus perhitungan yang dipakai untuk setting suatu parameter pada unit.

- Start condition

Berisi syarat yang harus dipenuhi agar suatu unit dapat dijalankan dalam mode AUTO.

- Stop condition

Merupakan penjelasan mengenai apa yang terjadi jika suatu unit distop oleh operator saat running dalam mode AUTO.

- Fault Condition

Fault condition merupakan suatu kondisi yang dapat mempengaruhi efektifitas dan performa suatu unit. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem otomasi sebagai bentuk tindakan preventif. Di sub bab ini dijelaskan apa yang dilakukan sistem jika suatu kondisi FAULT terpenuhi. Sebelum sistem mengalami FAULT, terdapat delay yang bertujuan untuk verifikasi pembacaan dari suatu instrument. Berikut pada tabel merupakan penjelasan delay pada FAULT:

Tabel 1. 1 Delay pada FAULT

| Waktu ke- | 1 | 2 | 3 | 4 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parameter | t1 | t2 | t2 | t2 | t2 |
| Durasi | 5 minutes | 1 minutes | 1 minutes | 1 minutes | 1 minutes |

Keterangan :

- Ketika suatu unit logic running, t1 akan aktif. Selama t1 aktif, maka tidak akan terjadi FAULT. Hal ini bertujuan untuk memberikan waktu kepada instrument agar memberikan pembacaan nilai yang stabil

- Saat t1 habis, maka akan masuk ke t2. Selama t2 yang pertama, FAULT juga belum terjadi. Tujuannya sama dengan t1 yaitu untuk memberikan waktu kepada instrument.

- Selama unit logic running, maka  interval waktu t2 akan aktif. FAULT baru terjadi ketika terdapat pembacaan instrument di luar setpoint (HH atau LL) di akhir 2 kali t2 secara berturut-turut

- Contoh 1 : pembacaan instrument melebihi setpoint di akhir waktu ke-1 dan ke-2, maka tidak terjadi FAULT

- Contoh 2 : pembacaan instrument melebihi setpoint di akhir waktu ke-2 dan ke-3, maka akan terjadi FAULT

- Contoh 3 : pembacaan instrument melebihi setpoint di akhir waktu ke-2. Pada akhir waktu ke-3, pembacaan sesuai dengan setpoint. Pada akhir waktu ke-4, pembacaan kembali melebihi setpoint. Tidak terjadi FAULT, karena pembacaan melebihi setpoint tidak terjadi pada akhir t2 yang berurutan

Delay tipe t1&t2 ini berlaku untuk beberapa instrument seperti flow transmitter, pH transmitter, TSS controller. Untuk level transmitter, level switch, pressure transmitter, dan semua sensor di final tank tidak menggunakan sistem delay ini. Tipe FAULT pada masing-masing instrument dijelaskan lebih lanjut di tabel instrumentation, setpoint, & alarm masing-masing logic.

# RAW WATER TANK PROGRAM

## Equipment dan Instrument

Tabel 2. 1 Equipment dan Instrument pada Raw Water Tank Program

| Tag number | Description | Comment |
| --- | --- | --- |
| Equipment |  |  |
| TP-XX/XX | Raw water transfer pump |  |
| VES-101 | Inlet line MMF-01 Actuator ball valve |  |
| VES-107 | Inlet line MMF-02 Actuator ball valve |  |
| Instrument |  |  |
| LS-XX | Raw water tank level switch |  |
| LS-0104 | Threated water tank level switch |  |
| FT-101 | Raw water flow transmitter |  |
| AT-01 | Autotrol MMF-01 |  |
| AT-02 | Autotrol ACF-01 |  |
| AT-03 | Autotrol MMF-02 |  |
| AT-04 | Autotrol ACF-02 |  |

## Program Sequence

Tabel 2. 2 Program Sequence untuk Raw Water Tank Program

| Raw Water Tank Operational | 1. MMF-01 Filtration Remarks 5. End process 4. ACF-02 Filtration 3. MMF-02 Filtration 2. ACF-01 Filtration 0. Zero Position Tag Number |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raw Water System |  |  |  |  |  |  |  |  | ; Closed/Stop. o; Open/running. C; Controlled. F; Fixed. x; Active. |
| Raw water transfer pump | TP-XX/XX |  | C/o | C/o | C/o | C/o |  |  |  |
| Inlet line MMF-01 ball valve | VES-101 |  | C/o | C/o |  |  |  |  |  |
| Inlet line MMF-02 ball valve | VES-107 |  |  |  | C/o | C/o |  |  |  |
| Manual valve | VES-103 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VES-104 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VES-106 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VES-107 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VES-109 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VES-110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VES-112 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VES-113 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTROL LOOPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raw Water tank level control | LS-XX |  | x | x | x | x |  |  |  |
| Threated water level control | LS-0104 |  | x | x | x | x |  |  |  |
| Raw water flow control | FT-101 |  | x | x | x | x |  |  |  |
| Autotrol MMF-01 | AT-01 |  | x | x | x | x |  |  |  |
| Autotrol ACF-01 | AT-02 |  | x | x | x | x |  |  |  |
| Autotrol MMF-02 | AT-03 |  | x | x | x | x |  |  |  |
| Autotrol ACF-02 | AT-04 |  | x | x | x | x |  |  |  |

Explanation :

Step 0. Zero position

- Action :

- Tidak ada

- Step end :

- Semua start condition terpenuhi (lihat sub bab 2.5)

Step 1. MMF-01 Filtration

- Action :

- TP-XX running, AT-01 mode service dikendalikan oleh timer. AT-01 mode service selama time service (ts) dan berhenti selama time backwash (tb) & fast time rinse (tr). System akan melakukan cycle setelah urutan pengalihan timer

| Time | 1st |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parameter | ts | tb | tr |
| Duration | 48 hours | 10 min | 5 min |

- VES-101 Open, VES-107 Close

- Step end :

- Start transfer raw water tank ke MMF-01

Step 2. ACF-01 Filtration

- Action :

- TP-XX running, AT-02 mode service dikendalikan oleh timer. AT-02 mode service selama ts dan berhenti selama tb & tr.

- VES-101 Open, VES-107 Close

- Step end :

- Start transfer raw water tank ke MMF-01& ACF-01

Step 3. MMF-02 Filtration

- Action :

- TP-XX running, AT-03 mode service dikendalikan oleh timer. AT-03 mode service selama time service (ts) dan berhenti selama time backwash (tb) & fast time rinse (tr). System akan melakukan cycle setelah urutan pengalihan timer

| Time | 1st |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parameter | ts | tb | tr |
| Duration | 48 hours | 10 min | 5 min |

- VES-107 Open, VES-101 Close

- Step end :

- Start transfer raw water tank ke MMF-02

Step 4. ACF-02 Filtration

- Action :

- TP-XX running, AT-04 mode service dikendalikan oleh timer. AT-04 mode service selama tr dan berhenti selama ts.

- VES-107 Open, VES-101 Close

- Step end :

- Start transfer raw water tank ke MMF-02 & ACF-02

Step 5. End of process

- Action :

- TP-XX stop

- VES-101 close

- VES-107 close

- Step end :

- Stop raw water transfer

## Control

### Raw water tank level control

LS-XX akan mengirim sinyal H untuk memerintahkan VES-101 atau VES107 pada posisi Open lalu menjalankan TP-XX. Ketika sinyal L tercapai TP-XX akan stop lalu VES-101 atau VES107 akan close dan LS-0104 akan mengirimkan sinyal L untuk memerintahkan TP-XX running.

### Raw water flow transmitter

Flow transfer dari raw water akan terbaca pada FT-101

## Calculation

N/A

## Start Condition

Start condition untuk raw water tank program adalah :

- Semua equipment dan instrument pada Tabel 2.1 dapat beroperasi

- Terdapat sinyal H dari LS-XX dan sinyal L dari LS-01

## Stop Condition

Setelah dilakukan stop manual oleh operator, maka raw water tank program akan menjalankan stop routine berikut :

- Stop TP-XX

- Terdapat sinyal L dari LS-XX, TP-XX stop

- Terdapat sinyal H dari LS-0104

## Fault Condition

N/A

## Software Interlock

Tabel 2. 3 Software Interlock untuk Raw Water Program

| Device 1 | Parameter | Device 2 | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| LS-XX | High level | TP-XX | Open/running |
|  | Low level | TP-XX | Closed/stop |
| LS-0104 | High level | TP-XX | Closed/stop |
|  | Low level | TP-XX | Open/running |
| FT-101 | Flow ≥ | TP-XX | Closed/stop |
|  | Flow ≤ | TP-XX | Closed/stop |
|  | Flow = 0 | TP-XX | Closed/stop |

## Instrumentation, Setpoint, dan Alarm

Tabel 2. 4 Raw Water Sistem Program Setpoint

| Tag number | Description | Parameter | Value | Delay (s) | Message | Action |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TP-XX | Switch timer | st | 8 hr |  |  |  |
| AT-01 | switch timer | TS | 24 hr | - | - | - |
|  | Service time duration | ts | 24 hr | - | - | - |
| AT-02 | switch timer | TS | 24 hr | - | - | - |
|  | Service time duration | ts | 24 hr | - | - | - |
| AT-03 | switch timer | TS | 24 hr | - | - | - |
|  | Service time duration | ts | 24 hr | - | - | - |
| AT-04 | switch timer | TS | 24 hr | - | - | - |
|  | Service time duration | ts | 24 hr | - | - | - |
| FT-101 | Raw water flow Transmitter | H | SP+5% | 10 s | HIGH FLOW | Fault-alarm |
|  |  | SP | 10 CMH | - | - | - |
|  |  | L | SP – 20% | 10 s | LOW FLOW | Fault-alarm |
|  |  | No Flow | 0 CMH | 10 s | NO FLOW | Fault-alarm |
| LS-XX | Raw water tank level switch | H | 90% | - | HIGH LEVEL | - |
|  |  | L | 20% | - | LOW LEVEL | - |
| LS-0104 | Treated water tank level switch | H | 90% | - | HIGH LEVEL | - |
|  |  | L | 45% | - | LOW LEVEL | - |

# BACKWASH & RINSE PROGRAM

## Equipment dan Instrument

Tabel 3. 1 Equipment dan Instrument pada Backwash & Rinse Program

| Tag number | Description | Comment |
| --- | --- | --- |
| Equipment |  |  |
| TP-01.A/B | Backwash transfer pump |  |
| VES-101 | Inlet line MMF-01 Actuator ball valve |  |
| VES-107 | Inlet line MMF-02 Actuator ball valve |  |
| VES-119 | Backwash MMF-01 Actuator ball valve |  |
| VES-120 | Backwash ACF-01 Actuator ball valve |  |
| VES-121 | Backwash MMF-02 Actuator ball valve |  |
| VES-122 | Backwash ACF-02 Actuator ball valve |  |
| Instrument |  |  |
| LS-0104 | Treated water tank Level switch |  |
| AT-01 | Autotrol MMF-01 |  |
| AT-02 | Autotrol ACF-01 |  |
| AT-03 | Autotrol MMF-02 |  |
| AT-04 | Autotrol ACF-02 |  |

## Program Sequence

Tabel 3. 2 Program Sequence Backwash & Rinse Program

| Backwash & Rinse Program | 4. ACF-02 Backwash & Rinse 3. MMF-02 Backwash & Rinse 2. ACF-01 Backwash & Rinse 1. MMF-01 Backwash & Rinse 5. End Of process Remarks 0. Zero Position Tag Number |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Threated Water System |  |  |  |  |  |  |  |  | ; Closed/Stop. o; Open/running. C; Controlled. F; Fixed. x; Active. |
| Backwash transfer pump | TP-01. A/B |  | C/o | C/o | C/o | C/o |  |  |  |
| Inlet line MMF-01 ball valve | VES-101 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inlet line MMF-02 ball valve | VES-107 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Backwash MMF-01 Actuator ball valve | VES-119 |  | C/o |  |  |  |  |  |  |
| Backwash ACF-01 Actuator ball valve | VES-120 |  |  | C/o |  |  |  |  |  |
| Backwash MMF-02 Actuator ball valve | VES-121 |  |  |  | C/o |  |  |  |  |
| Backwash ACF-02 Actuator ball valve | VES-122 |  |  |  |  | C/o |  |  |  |
| Manual valve | VES-102 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VES-103 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VES-104 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VES-105 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VES-106 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VES-107 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VES-108 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VES-109 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VES-110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VES-111 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VES-112 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VES-113 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTROL LOOPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Threated water level control | LS-0104 |  | x | x | x | x |  |  |  |
| Autotrol MMF-01 | AT-01 |  | x | x | x | x |  |  |  |
| Autotrol ACF-01 | AT-02 |  | x | x | x | x |  |  |  |
| Autotrol MMF-02 | AT-03 |  | x | x | x | x |  |  |  |
| Autotrol ACF-02 | AT-04 |  | x | x | x | x |  |  |  |

Explanation :

Step 0. Zero position

- Action :

- Tidak ada

- Step end :

- Semua start condition terpenuhi (pada sub bab 3.5)

Step 1. MMF-01 Backwash & Rinse

- Action :

- TP-01.A/B running, AT-01 mode Backwash & Rinse dikendalikan oleh timer. AT-01 mode backwash selama time backwash (tb) dan mode rinse selama fast time rinse (tr). System akan melakukan cycle setelah urutan pengalihan timer

| Time | 1st |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parameter | ts | tb | tr |
| Duration | 24 hours | 10 min | 5 min |

- VES-101, VES-120, VES-121 & VES-122 Close, VES-119 Open

- Step end :

- Start transfer treated water tank ke MMF-01

Step 2. ACF-01 Backwash & Rinse

- Action :

- TP-01.A/B running, AT-02 mode Backwash & Rinse dikendalikan oleh timer. AT-02 mode backwash selama time backwash (tb) dan mode rinse selama fast time rinse (tr).

- VES-101, VES-119, VES-121 & VES-122 Close, VES-120 Open

- Step end :

- Start transfer treated water tank ke ACF-01

Step 3. MMF-02 Backwash & Rinse

- Action :

- TP-01.A/B running, AT-03 mode Backwash & Rinse dikendalikan oleh timer. AT-03 mode backwash selama time backwash (tb) dan mode rinse selama fast time rinse (tr). System akan melakukan cycle setelah urutan pengalihan timer

| Time | 1st |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parameter | ts | tb | tr |
| Duration | 24 hours | 10 min | 5 min |

- VES-107, VES-122, VES-119 & VES-120 Close, VES-121 Open

- Step end :

- Start transfer treated water tank ke MMF-02

Step 4. ACF-02 Backwash & Rinse

- Action :

- TP-01.A/B running, AT-04 mode Backwash & Rinse dikendalikan oleh timer. AT-04 mode backwash selama time backwash (tb) dan mode rinse selama fast time rinse (tr).

- VES-107, VES-121, VES-119 & VES-120 Close, VES-122 Open

- Step end :

- Start transfer treated water tank ke ACF-02

Step 5. End of process

- Action :

- TP-01.A/B stop

- VES-101 close

- VES-107 close

- VES-119 close

- VES-120 close

- VES-121 close

- VES-122 close

- Step end :

- Stop treated water transfer

## Control

### Treated water tank level control

LS-0104 akan mengirim sinyal H untuk memerintahkan VES-119, VES-120, VES-121 atau VES-122 pada posisi Open lalu menjalankan TP-01.A/B. Ketika times Backwash & Rince tercapai pada AT-01, AT-02, AT-03 atau AT-04 maka TP-01 akan stop lalu VES-119, VES-120, VES-121 atau VES-122 pada posisi close dan LS-0104 akan mengirimkan sinyal L untuk memerintahkan TP-01 Off.

## Calculation

N/A

## Start Condition

Start condition untuk treated water program adalah :

- Semua equipment dan instrument pada Tabel 3.1 dapat beroperasi

- Terdapat sinyal H dari LS-0104 dan Times Backwash & Rinse pada AT-01, AT-02, AT-03 atau AT-04

## Stop Condition

Setelah dilakukan stop manual oleh operator, maka treated water tank program akan menjalankan stop routine berikut :

- Stop TP-01

- Terdapat sinyal L dari LS-0104, TP-01 stop

## Fault Condition

N/A

## Software Interlock

Tabel 3. 3 Software Interlock untuk Treated Water Program

| Device 1 | Parameter | Device 2 | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| LS-0104 | High level | TP-01.A/B | Open/running |
|  | Low level | TP-01.A/B | Closed/stop |
| AT-01 | Timer Backwash | TP-01.A/B | Open/running |
|  | Timer Rinse | TP-01.A/B | Open/running |
| AT-02 | Timer Backwash | TP-01.A/B | Open/running |
|  | Timer Rinse | TP-01.A/B | Open/running |
| AT-03 | Timer Backwash | TP-01.A/B | Open/running |
|  | Timer Rinse | TP-01.A/B | Open/running |
| AT-04 | Timer Backwash | TP-01.A/B | Open/running |
|  | Timer Rinse | TP-01.A/B | Open/running |

## Instrumentation, Setpoint, dan Alarm

Tabel 3. 4 Treated Water Sistem Program Setpoint

| Tag number | Description | Parameter | Value | Delay (s) | Message | Action |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TP-01.A/B | Switch timer | st | 24 hr | - | - | - |
|  | Running time duration | tb & tr | 15 min | - | - | - |
| AT-01 | Switch timer | st | 24 hr | - | - | - |
|  | Backwash time duration | tb | 10 min | - | - | - |
|  | Rinse time duration | tr | 5 min | - | - | - |
| AT-02 | switch timer | st | 24 hr | - | - | - |
|  | Backwash time duration | tb | 10 min | - | - | - |
|  | Rinse time duration | tr | 5 min | - | - | - |
| AT-03 | switch timer | st | 24 hr | - | - | - |
|  | Backwash time duration | tb | 10 min | - | - | - |
|  | Rinse time duration | tr | 5 min | - | - | - |
| AT-04 | switch timer | st | 24 hr | - | - | - |
|  | Backwash time duration | tb | 10 min | - | - | - |
|  | Rinse time duration | tr | 5 min | - | - | - |
| LS- | Treated water tank level switch | H | 90% | - | HIGH LEVEL | - |
|  |  | L | 45% | - | LOW LEVEL | - |

# CHLORINATION SISTEM PROGRAM

## Equipment dan Instrument

Tabel 4. 1 Equipment dan Instrument pada Chlorination Sistem Program

| Tag number | Description | Comment |
| --- | --- | --- |
| Equipment |  |  |
| TP-XX | Raw water transfer pump |  |
| DP-01 | Chlorine dosing pump |  |
| Instrument |  |  |
| LS-0104 | Treated water tank level switch |  |
| AE-101 | Treated water tank Cl sensor |  |
| AE-102 | Treated water tank PH sensor |  |

## Program Sequence

| Tabel 4. 2 Program Sequence Clorination Sistem Program  | Closed/Stop |
| --- | --- |
| o | Open/running |
| C | Controlled |
| F | Fixed |
| x | Active |

| Clorination Sistem Program | 3. End process 1. Process Filtration 0. Zero Position 2. Inject DP Tag Number |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorination sistem |  |  |  |  |  |  |  |
| Raw water transfer pump | TP-XX |  | C /o | C /o |  |  |  |
| Chlorine dosing pump | DP-01 |  | C /o | C /o |  |  |  |
| CONTROL LOOPS |  |  |  |  |  |  |  |
| Treated water tank level control | LS-0104 |  | x | x |  |  |  |
| Treated water tank Cl sensor | AE-101 |  | x | x |  |  |  |
| Treated water tank PH sensor | AE-102 |  | x | x |  |  |  |

Explanation :

Step 0. Zero position

- Action :

- Tidak ada

- Step end :

- Semua start condition terpenuhi (pada sub bab 4.5)

Step 1. Process Filtration

- Action :

- TP-XX running

- DP-01 running

- Step end :

- Start Raw water ke treated tank

- Start inject Clorine ke jalur pipa keluaran ACF-01/02 menuju treated water tank

Step 2. Inject DP

- Action :

- TP-XX running

- DP-01 running

- Step end :

- Start inject Chlorine ke treated tank

Step 3. End of process

- Action :

- TP-XX stop

- DP-01 stop

- Step end :

- Stop filtration & inject Chlorine

## Control

### Treated Water Tank Chlorine Control

Chlorine treated water tank akan dipantau oleh AE-101. AE-101 akan mengirim data pembacaan chlorine pada treated water tank.

## Calculation

### Dosing Pump flow calculation

Sequence Dosing pump berjalan sesuai dengan running TP-XX, sehingga flow pada DP-01 harus disetting mengikuti sequence agar diperoleh dosis yang sesuai.

Stroke (%) = Debit yang diinginkan  x Stroke PengujianQdp

Rumus 4. 1 Perhitungan Stroke Dosing pump

Notes:

Qdp	= Flow dosing pump (LPH)

## Start Condition

- Semua equipment dan instrument pada tabel 4.1 dapat beroperasi

## Stop Condition

Setelah dilakukan stop manual oleh operator, maka Chlorination sistem program akan menjalankan stop routine berikut :

- Stop DP-01

## Fault Condition

N/A

## Software Interlock

Tabel 4. 3 Software Interlock untuk Chlorination sistem Program

| Device 1 | Parameter | Device 2 | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| LS-0104 | High level treated tank | TP-XX | Closed/stop |
|  |  | DP-01 | Closed/stop |

## Instrumentation, Setpoint, dan Alarm

Tabel 4. 4 Clorination Sistem Program Setpoint

| Tag number | Description | Parameter | Value | Delay (s) | Message | Action |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AE-101 | Treated water tank Cl sensor | H | SP+50% | - | HIGH Cl | Warning-alarm |
|  |  | SP | 0.02 ppm | - | - | - |
|  |  | L | 0 ppm | - | LOW Cl | Warning |